## フォーム
送信者様名 | /様 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-3518-9767） |  |  |  |  | 受付日
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
株式会社セラウェーブ |  | 香月則寿 |  | 042-319-6635
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
有限会社クオリテ |  | 070-5585-9540 |  | 茨城県鉾田市烟田914-1
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
UP-M240P | 40mm | 197 | 別タブ参照 | [5 empty] | 2013年
設置年月（運転開始）
2013年10月
設置場所（可能な限り詳細に）
野立て架台横置き4段 傾斜角20度 前部高さ約80cm 通気良好 積雪地域ではない
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
バックシート が欠陥品のため、内部に全て水分が混入しており危険。 修理不可能なため亀裂の入った197枚交換が必要。 絶縁抵抗値1MΩ下回るモジュールは 既に外し歯抜けで運用しているが、 毎日夜明けから１時間以上絶縁不良でPCSが起動せず 多大な損失が発生。 内1枚はガラスごと裂けてしまい、 架台との接触により亀裂から露出している電極間で アーク発生で火災の危険あり。 全てのバックシートに深い亀裂が入っており、 ガラス面の補強になっておらず設計強度を満たしていない。 |  |  |  |  | 発生日： |  | 発覚日： | 2021-04-16
[5 empty] | 詳細状況： | 2020年頃まで艶のあったバックシートが急に S/N UPN24525130731690から始まるものだけチョーキングし始め 小さな亀裂が入った後、EVAの溶出によると思われるカビの発生 徐々に亀裂が全てのセル周囲に発生し 内部への水分混入によりバスバーの錆発生と絶縁抵抗値異常低下
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
[5 empty] | 住所 |  | 〒311-1515 茨城県鉾田市烟田914-1
[5 empty] | TEL |  | 070-5585-9540
[5 empty] | 会社名 |  | 有限会社クオリテ
[5 empty] | 荷受けご担当名 |  | 姉崎
[5 empty] | 納品希望日 |  | 協議の上決定
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
＠
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失、調査費及びモジュール交換作業等にかかる費用は弊社にて負担致しかねます。
■モジュール写真： |  |  |  | シリアル番号写真、電圧値など
特記事項
写真が膨大なため、下記のURLより参照ください
https://www.dropbox.com/sh/6py48vzqqsgcq1s/AAAeLS0RhJJcx1X8jKSfDyMNa?dl=0

## 異常モジュール 絶縁抵抗値一覧
赤=欠陥品 青＝正常品
| アレイ | シリアルナンバー | 絶縁抵抗(MΩ) | 備考
1 | 1 | 339 | 1.45
2 |  | 409 | 1.74
3 |  | 281 | 2.48
4 |  | 391 | 1.85
5 |  | 345 | 1.63
6 |  | 236 | 1.64
7 |  | 115 | 2.7
8 |  | 110 | 1.75
9 |  | 456 | 1.59
10 |  | 337 | 1.66
11 |  | 278 | 2.15
12 |  | 279 | 2.32
13 |  | 099 | 1.65
14 |  | 271 | 2.22
15 |  | 303 | 2.07
16 |  | 387 | 2.1
17 |  | 446 | 1.33
18 |  | 369 | 1.44
19 |  | 129 | 1.58
20 |  | 360 | 1.69
21 | 2 | 453 | 2.64
22 |  | 491 | 2.22
23 |  | 048 | 3.43
24 |  | 464 | 2.66
25 |  | 044 | 2.06
26 |  | 287 | 1.32
27 |  | 013 | 1.43
28 |  | 295 | 1.6
29 |  | 100 | 2.42
30 |  | 261 | 2.46
31 |  | 046 | 4.89
32 |  | 149 | 1.73
33 |  | 114 | 2.46
34 |  | 343 | 1.43
35 |  | 228 | 1.69
36 |  | 342 | 1.62
37 |  | 366 | 2.52
38 |  | 001 | 2.04
39 |  | 245 | 0.937
40 |  | 029 | 1.96
41 | 3 | 325 | 2.07
42 |  | 302 | 2.47
43 |  | 324 | 2.54
44 |  | 420 | 2.68
45 |  | 089 | 1.94
46 |  | 505 | 19.4
47 |  | 474 | 2.12
48 |  | 150 | 1.9
49 |  | 463 | 0.278
50 |  | 348 | 2.42
51 |  | 495 | 2.34
52 |  | 399 | 2.53
53 |  | 444 | 0.974
54 |  | 416 | 0.375
55 |  | 471 | 4.41
56 |  | 380 | 1.45
57 |  | 193 | 2.66
58 |  | 310 | 1.82
59 |  | 143 | 1.91
60 |  | 479 | 2.69
61 | 4 | 331 | 2.73
62 |  | 124 | 3.13
63 |  | 309 | 3.98
64 |  | 206 | 2.02
65 |  | UPN24525140320610335 | 437 | ◎亀裂無し
66 |  | 033 | 4.01
67 |  | 314 | 0.942
68 |  | 204 | 2.12
69 |  | 502 | 2.41
70 |  | 014 | 2.74
71 |  | 408 | 2.01
72 |  | 002 | 2.22
73 |  | 200 | 2.91
74 |  | 114 | 2.86
75 |  | 431 | 1.97
76 |  | 328 | 2.66
77 |  | 306 | 1.21
78 |  | 067 | 2.94
79 |  | 421 | 0.71
80 |  | 257 | 2.24
81 | 5 | 213 | 0.415
82 |  | 219 | 1.92
83 |  | 231 | 1.39
84 |  | 550 | 1.62
85 |  | 121 | 2.46
86 |  | 203 | 1.28
87 |  | 046 | 2.2
88 |  | 515 | 1.81
89 |  | 202 | 2.08
90 |  | 101 | 2.22
91 |  | 157 | 2.68
92 |  | 541 | 1.37
93 |  | 272 | 1.38
94 |  | 094 | 2.27
95 |  | 047 | 2.61
96 |  | 545 | 1.94
97 |  | 327 | 3.18
98 |  | 025 | 2.7
99 |  | 019 | 2.24
100 |  | 090 | 2.42
101 | 6 | 499 | 3.67
102 |  | 496 | 0.229
103 |  | 262 | 1.79
104 |  | 443 | 1.92
105 |  | UPK24525130325481253 | 489 | ◎亀裂無し
106 |  | 510 | 3.88
107 |  | 404 | 2.28
108 |  | 125 | 1.61
109 |  | UPK24525130325481329 | 409 | ◎亀裂無し
110 |  | 519 | 4.94
111 |  | 324 | 0.708
112 |  | 540 | 1.49
113 |  | 276 | 1.28
114 |  | 520 | 2.58
115 |  | 061 | 2.6
116 |  | 461 | 1.14
117 |  | 174 | 1.93
118 |  | 412 | 2.73
119 |  | 312 | 0.49
120 |  | 475 | 1.67
121 | 7 | 054 | 2.47
122 |  | 278 | 1.16
123 |  | 389 | 0.919
124 |  | 448 | 1.59
125 |  | 165 | 2.3
126 |  | 313 | 1.42
127 |  | 386 | 1.72
128 |  | 016 | 1.44
129 |  | 240 | 0.507
130 |  | 474 | 1.02
131 |  | 460 | 2.28
132 |  | 417 | 1.54
133 |  | 023 | 1.42
134 |  | 393 | 1.97
135 |  | 440 | 1.47
136 |  | 531 | 1.23
137 |  | 126 | 1.34
138 |  | 523 | 0.592
139 |  | 384 | 3.61
140 |  | 413 | 0.872
141 | 8 | 284 | 0.709
142 |  | 247 | 0.913
143 |  | 171 | 1.42
144 |  | 494 | 1.99
145 |  | 285 | 1.09
146 |  | 457 | 2.22
147 |  | 336 | 1.7
148 |  | 320 | 0.779
149 |  | 380 | 1.48
150 |  | 441 | 1.02
151 |  | 367 | 1.59
152 |  | 440 | 1.69
153 |  | 521 | 1.72
154 |  | 333 | 1.82
155 |  | 134 | 1.76
156 |  | 408 | 1.77
157 |  | 344 | 2.45
158 |  | 343 | 2.17
159 |  | 396 | 1.7
160 |  | 275 | 2.07
161 | 9 | 364 | 1.07
162 |  | 311 | 2.57
163 |  | 256 | 1.27
164 |  | 011 | 2.19
165 |  | 468 | 2.51
166 |  | 455 | 3.2
167 |  | 111 | 1.5
168 |  | 123 | 1.38
169 |  | 241 | 1.62
170 |  | 413 | 2.05
171 |  | 266 | 1.98
172 |  | 154 | 1.48
173 |  | 414 | 2.02
174 |  | 316 | 3.08
175 |  | 385 | 2.12
176 |  | 416 | 2.28
177 |  | 293 | 1.69
178 |  | 269 | 1.28
179 |  | 009 | 1.29
180 |  | 264 | 8.88
181 | 10 | 212 | 0.26 | 完全にガラスごと割れ
182 |  | 181 | 0.107
183 |  | 179 | 1.56
184 |  | 166 | 2.02
185 |  | 304 | 0.695
186 |  | 241 | 4.34
187 |  | 292 | 2.28
188 |  | 128 | 2.75
189 |  | 138 | 1.08
190 |  | 114 | 0.042
191 |  | 219 | 4.45
192 |  | 014 | 2.1
193 |  | 318 | 0.573
194 |  | 158 | 0.884
195 |  | 159 | 1.79
196 |  | 140 | 2.06
197 |  | 296 | 1.35
198 |  | 170 | 1.01
199 |  | 180 | 1.77
200 |  | 033 | 2.06

## 記入例
送信者様名 | /様 |  |  |  | UPSOLAR（ＦＡＸ：03-5408-8017） |  |  |  |  | 受付日
障害内容その他確認項目を可能な限り記載し御連絡をお願い致します。
販社または施行店様 |  | ご担当者 |  | ご担当者ＴＥＬ |  | ご担当者ＦＡＸ |  |  | ご担当者携帯
○○株式会社 |  | ○○様 |  | 123-456-789 |  | 123-456-789 |  |  | 090-123-1234
施主様名・件名 |  | 施主様連絡先 |  | 設置住所
○○様 ○○案件 |  | 080-123-1234 |  | ○○県○○市○○区○○丁目○-○
ﾓｼﾞｭｰﾙ型式 | ﾓｼﾞｭｰﾙ厚さ | 枚数 | モジュール・シリアルＮｏ （※シリアルナンバーの画像データが必ず必要になります） | [5 empty] | 納品年月
UP-M250P | 35 | 1 | ＵＰＮ12345678901234567 | [5 empty] | 2015-08-25
設置年月（運転開始）
2015-08-25
設置場所（可能な限り詳細に）
砕石敷き整地に傾斜10度にて野立てで設置
連絡内容（障害内容） |  |  |  |  | 障害発生時の状況（天候や通常と異なる事の有無など詳細に確認）
ﾓｼﾞｭｰﾙ1枚の開放電圧値が他のモジュールより低い |  |  |  |  | 発生日： | 2015-10-01 |  | 発覚日： | 2015-10-01
[5 empty] | 詳細状況： | 測定機器で開放電圧を測定した結果、 １枚のモジュールが他モジュールより低い電圧値だった。 数値は写真添付。
その他お客様情報（在宅日、時間など） |  |  |  |  | 修理品・代品送付先（担当者様）連絡
[5 empty] | 住所 |  | 〒123-0001
○○県○○市○○区○○丁目○-○
[5 empty] | TEL |  | 123-456-789
[5 empty] | 会社名 |  | △△株式会社
[5 empty] | 荷受けご担当名 |  | □□様
[5 empty] | 納品希望日 |  | 2015-10-21
納期回答連絡先メールアドレス
※不具合のご連絡をいただいたご担当者様と異なる場合にご記入ください。
[5 empty] | niuketantou |  |  | ＠ | ookabusikikaisya.com
＠
注意事項：
１）本受付連絡書をご提示頂かない限り、不具合対応のご依頼を受理しかねます。
２）モジュールの障害が確認されましたら、弊社から修理品・代品を送付致します。（返金の対応はしかねます）
３）売電損失及び調査に関する費用の発生は、弊社にて負担しかねます。
■モジュール写真：
特記事項
別途写真サンプル参照